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南通市小海小学消防水系统整改维修项目
询价采购文件

项目概况：
南通市小海小学消防水系统整改维修项目潜在供应商登陆南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/），下载询价文件，并于2026年11月4日9点30分（北京时间）前递交响应文件。
受南通市小海小学 的委托，决定就南通市小海小学消防水系统整改维修项目 实施询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。
一、项目基本情况：
1.项目名称：南通市小海小学消防水系统整改维修项目
2.采购方式：询价
3.预算金额：49800元
4.最高限价：49800元，报价超过最高限价的为无效投标。
5.采购需求：详见附件项目需求
6.工期：自合同签订之日起20日历天内完成施工、安装、调试并通过验收。
7.保修期：自工程竣工验收合格之日起2年。
二、供应商资格要求：
（一）基本要求
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（二）信用要求
响应供应商未被“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、异常经营名录、严重违法失信企业名单。
（三）其他资格条件要求
1.提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件；非法定代表人参加的，还必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件。
2.供应商须为境内注册企业法人，营业执照经营范围含消防设施工程施工、消防设备维修或相关的内容；
3.供应商须具有消防设施工程专业承包二级及以上资质，并取得有效的安全生产许可证；
4.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。
三、获取采购文件
下载询价文件：供应商登陆南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/），自行下载询价文件。
四、询价文件的递交
供应商所提交的询价响应文件不符合询价文件要求，视作投标无效。
“询价响应文件”内容包括：
（1）报价表须按提供的报价样表格式填写，报价表必须加盖单位公章后方为有效。
（2）报价文件包括报价表及资格证明文件
2.1报价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。
2.2资格证明文件：
①法定代表人参加项目投标的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人亲笔签名的授权委托书（并加盖公章）；
②投标人必须是在中国境内注册并具备独立法人资格的企业，必须在合同履行过程中具有提供招标范围内所有服务的能力。提供有效的营业执照（副本）复印件并加盖公章；
③“信用中国”及“中国政府采购网”等信用记录查询结果截图（须加盖公章）；
④供应商须提供参与本次项目政府采购活动需提交符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（须加盖公章），格式见附件；
（3）询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。
（4）各供应商须递交叁份完整的报价文件，其中正本壹份、副本贰份；正、副本不一致时，以正本为准。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。
五、响应文件提交：截止时间：2026年11月4日9点30分，逾期送达的询价响应文件将不予接收。
地点：南通市小海小学方正楼四楼会议室6
六、开评标时间：2026年11月4日9点30分
七、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。
八、成交原则、方式
成交原则：
1.按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。
2.成交人不得以任何方式转包或分包本项目。
3.供应商随意、恶意报价，同产品前后报价不一致的或未按询价文件要求进行报价的，经询价小组核实后作无效标处理。
4.采购人提供的产品不接受负偏离，否则作为不实质性响应询价文件，作无效投标处理。
成交方式：按项目成交，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价最低的确定为成交供应商。
【备注】启动异常低价的具体要求
本项目询价小组启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会认定的供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）本项目启动异常低价投标（响应）审查后，供应商根据询价小组在评标现场规定时间内，提供本项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由询价小组结合同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的或者供应商拒绝说明的，询价小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。询价小组有权取消其询价成交资格，按顺序由报价次低的供应商递补，以此类推。
九、成交结果通知
（1）成交结果将通过南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/）发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。
（2）成交供应商应在收到《成交通知书》的10天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。
（3）成交供应商在中标后,务必于合同规定的时间内完成本项目（供需双方另有约定除外）；每延误一天扣以总价款2%的违约金。
十、履约保证金：本项目不涉及。
十一、验收与付款
采购单位根据询价文件、合同约定和验收合格报告内容，按相关支付规定直接支付款项。
十二、其他事项
十三、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
招标人：南通市小海小学
联系人：陈老师  联系电话：0513-85900988
现场勘察联系人：何老师    联系电话：0513-85901188

                                        南通市小海小学
                                        2026年10月29日

附件：
1、 项目需求
[bookmark: _Toc482279881]
请参选人在制作参选文件时仔细研究项目需求说明。参选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。
一、项目基本情况
1.项目内容：南通市小海小学消防水系统整改维修项目
2.项目地点：南通市小海小学校园内（含水泵房、屋顶水箱、各楼栋消火栓及喷淋系统）
3.工期：自合同签订之日起20日历天内完成施工、安装、调试并交付验收。
4.保修期：自工程竣工验收合格之日起2年。
5.项目概况：我校消防水系统部分设备出现故障，存在安全隐患，亟需维修。主要问题包括消防水池液位监测与自动补水失效、消火栓及喷淋主泵损坏、控制柜及双电源故障、屋顶稳压系统冻裂锈蚀、电气配管老化等，须对水系统相关设施设备予以维修或更换，以保证校舍消防安全。
二、工程量清单（维修/更换范围）
下表为本次整改维修的主要范围。供应商应自行踏勘现场核实数量，成交后不得以数量、现场复杂等理由增加费用。
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	一、消防给水系统整改

	1
	更换液位传感器
	消火栓水池远程液位监测装置液位传感器故障，更换维修恢复
	组
	1

	2
	更换水箱进水控制阀
	高位消防水箱液位极低，更换控制阀，参数：DN100
	套
	1

	3
	设置自动补水阀
	消火栓水池自动补水装置损坏，需手动补水，更换自动补水阀，参数：DN100
	个
	1

	二、消火栓系统整改

	4
	消火栓控制柜维修
	消火栓泵无故障自动切换功能，维修恢复
	套
	1

	5
	2#消火栓主泵维修
	消火栓2#泵不增压、不出水，维修恢复，参数：30KW
	台
	1

	6
	双电源控制柜维修
	消火栓泵备电电源关闭，维修恢复
	套
	1

	7
	消火栓泵多线启泵功能
	敷设消火栓远程启泵控制管线，管线参数：NH-KVV-2*2.5
	米
	100

	三、自动喷水灭火系统整改

	8
	更换喷淋泵控制柜
	控制柜要求IP55型
	套
	1

	9
	喷淋主泵维修
	喷淋泵电机绕组烧毁，维修恢复，参数：30KW
	台
	2

	10
	湿式报警阀检修
	喷淋系统系统侧无压力，维修恢复
	项
	1

	11
	系统调试
	
	项
	1

	四、屋顶稳压系统整改

	12
	更换止回阀
	消火栓稳压泵出水止回阀阀体冻断裂，更换止回阀。参数：DN50
	组
	2

	13
	更换止回阀
	消防水箱出水管止回阀冻坏，更换止回阀。参数：DN50
	组
	1

	14
	更换喷淋稳压控制柜
	控制柜要求IP55型
	套
	1

	15
	更换喷淋稳压泵
	锈死不工作，更换稳压泵，参数：DN50
	台
	2

	16
	更换线路，穿管布设
	电气配管线路锈蚀严重，管线参数：NH-KVV-2*2.5
	米
	60

	17
	维修屋顶水箱箱门
	304不锈钢，参数：2000*600
	樘
	1

	五、电动车棚安全配套消防器材

	18
	火焰探测摄像头
	红外热成像+AI视频图像双重识别火焰/烟雾；有效探测距离≥30m（视场角≥90°）；报警响应时间≤30s；报警方式：本地声光报警+手机APP/平台推送；图像分辨率≥400万像素（1080P），支持夜视；防护等级 IP66（室外防水防尘）；DC12V 或 POE 供电，支持4G/WiFi/NVR接入，断网可本地存储。
	个
	2

	19
	锂电池灭火器
	容量3L；灭火剂为水基型（抗溶水成膜）或全氟己酮，专用于锂电池火灾扑救；适用E类带电设备火灾及可燃固体/液体火；灭火级别≥1A、55B、E类带电火；喷射时间≥15s，有效喷射距离≥2m；使用温度范围 -10℃～+55℃；氮气驱动，工作压力符合GB4351；须具 CCCF消防产品认证。
	具
	6

	20
	灭火器箱
	配套灭火器箱
	个
	3

	21
	绝缘火钩
	全长≥2.4m；杆体为高强度绝缘材料，耐压 ≥10kV，防潮防腐蚀；钩头镀锌钢，可用于破拆、勾拉隔离火源。
	把
	2


注：全费用单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费(不限于垃圾清理外运、垂直运输等)、规费、税金及其他各项费用。
三、技术要求
1.供应商须按不低于本文件要求的材料质量、技术参数及国家标准供货、施工，包工包料组织实施，质量达到国家及行业有关工程质量标准。
2.属于国家强制性产品认证（CCCF/3C认证）目录内的消防设备，必须使用通过认证的设备，并经采购人确认后方可安装。
3..所用材料、设备须为合格正品，进场前须经采购人确认并提供产品合格证、检测报告；采购人有权拒绝不合格或无合格证的材料进场。
4.成交供应商须做到项目负责人全程现场管理，项目组人员须具备相应专业证书方可上岗作业。
5.施工中须采取严格安全防护措施，做好现场防护、围挡及车辆停放管理，确保施工人员安全，并接受采购人不定期监督检查；一切安全责任由成交供应商负责。
6.施工期间做到工完场清，垃圾须清理离场；竣工时对施工场所全面打扫。
四、工程建设标准与验收
1.工程质量须符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）等现行国家强制性标准，且不低于项目所在地消防主管部门最新验收标准。
2.所有设施设备须通过国家消防产品强制认证（CCCF）；隐蔽工程验收须留存影像记录。
3.验收采用“三阶段验收”：（1）材料进场验收（核查产品合格证、检测报告）；（2）隐蔽工程验收（施工预留影像）；（3）整体竣工验收（对各消防系统联动测试，应达到100%响应率）。
4.供应商以书面形式提出验收申请后，由采购人和成交供应商共同委托具有CMA资质的第三方检测机构进行检测，检测费用已包含在投标报价中；验收合格报告作为付款依据。
5.竣工验收必须达到合格标准，通过消防相关标准验收。
五、参选报价要求
1.响应报价的范围
响应报价应包括采购文件所确定的采购范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的响应供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用
2.响应报价方式：固定总价报价方式。响应供应商报价时应充分理解本项目的要求以及进行充分的现场论证、勘查、并核查最高限价编制文件的正确性，满足此项目相关功能需求，同时还需考虑施工期间各类建材的市场风险以及可能存在的政策性风险。招标范围内的工程量按照响应报价一次性包定，结算时费用不调整。招标范围外的工程量风险由发包人承担，工程量按发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。本项目措施项目不单独列项计费，所有措施费用全部综合计入分部分项清单综合单价中，总价包干，结算不作调整。
3.响应供应商应认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素，所发生的一切费用由响应供应商自行考虑，并在响应报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。水、电接驳，按采购人指定地点，定量标记、接至施工现场管线（电缆）由响应供应商自行考虑，费用包含在响应报价中。现场自来水及电源接入点现场具体位置由响应供应商现场踏勘。
4.响应供应商不得擅自改动采购人提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在规定的时间和方法向采购人提出，其中清单内容的书面疑问材料经采购人组织核实确认后提供最终工程量清单，响应供应商在响应报价时，不得增减清单工程量。
5.作为一个有经验的承包商，响应报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由供应商承担，采购人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。
6.在签订合同时，施工单位须提供相关主材样品及佐证材料，供发包人选择，如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用及工期延误均由承包人承担。
7.若响应供应商在响应报价时擅自改变采购文件及清单内容，在评审时未被发现，实际施工时均按采购文件及清单内容执行，结算时不予调整。
8.响应供应商确定响应报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。
9.本工程所有材料由供应商负责采购，须由专业厂家制作（供应商充分考量市场价格风险，一旦成交，材料价格不作调整），并承担相应责任。
10.施工期间和竣工移交时的保洁工作及费用，响应供应商在报价时须综合考虑在响应报价中，结算时不做调整。
六、安全文明施工与保险
1.供应商应做好安全文明施工措施，施工中的安全责任由供应商负责。
2.成交供应商应为其施工人员购买相应保险（含工伤保险、意外伤害险等），并为采购人提供的服务人员在合同期内因工伤、致残、疾病、死亡等引发的劳动仲裁、诉讼等事宜与采购方无关。
3.因供应商责任造成采购人设施、财物损失的，由供应商按实际额赔偿；因不可抗力增加的费用或造成损失，双方协商解决。
七、质保期与售后服务
保修期自工程竣工验收合格之日起 贰 年。保修期内出现质量问题，成交供应商须在接到通知后24小时内响应、48小时内到场修复；属设备材料本身质量问题的，免费维修或更换。
八、付款方式
[bookmark: _GoBack]工程竣工验收合格后，甲方向乙方一次性支付合同价款的95%。验收合格后、一次性支付合同价款的95%，2年后付清剩余5%尾款（不计息）。

二、采购合同条款及格式

合  同  书
甲方（采购单位）：
乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及《南通市小海小学消防水系统整改维修项目询价采购文件》（项目编号：____________，以下简称“采购文件”）的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本项目施工事宜协商一致，订立本合同。
第一条  工程概况
1.工程名称：南通市小海小学消防水系统整改维修项目。
2.工程地点：南通市小海小学校园内（含水泵房、屋顶水箱、各楼栋消火栓及喷淋系统）。
3.工程内容：消防水池液位监测与自动补水恢复、消火栓及喷淋主泵维修、消火栓及双电源控制柜维修更换、屋顶稳压系统冻裂锈蚀部件更换、电气配管线路更换、电动车棚安全配套消防器材配置等，具体范围及技术参数以采购文件《项目需求》中的工程量清单为准（共21项）。
4.承包方式：包工包料、固定总价承包，乙方负责材料采购、施工、安装、调试、检测、验收、保洁及质保期内维保等全部工作。
第二条  合同价款
1.本合同为固定总价合同，合同价款（含税）为人民币（大写）__________________元整（¥_______元）。
2.上述价款为全费用总价，已包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费（含垃圾清理外运、垂直运输、脚手架搭拆、成品保护等）、规费、税金、检测费、保险费、水电接驳及为完成本工程所需的一切费用。
3.招标范围内工程量及价格一次包定，结算时不作调整；措施项目不单独列项，已综合计入清单综合单价。招标范围外的工程，因发包人要求增加的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量，按现场签证另行确定，其余一律不作调整。
4.材料、设备价格一经成交即行锁定，施工期间市场价格波动及政策性风险均由乙方承担，结算时不予调整。
第三条  工期
1.工期：自本合同签订之日起计算， 20 日历天内完成施工、安装、调试并交付验收。
2.乙方应按经甲方确认的施工进度计划组织施工。因乙方原因逾期竣工的，每延误一天，按合同总价款的2%向甲方支付违约金；逾期超过 10 日的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。
3.因不可抗力或甲方原因导致工期顺延的，经双方书面确认后工期相应顺延，费用问题双方协商解决。
第四条  质量标准与材料设备要求
1.工程质量须符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）等现行国家强制性标准，且不低于项目所在地消防主管部门的最新验收标准。
2.所用材料、设备须为合格正品，进场前须经甲方确认，并提供产品合格证、检测报告；属于国家强制性产品认证（CCCF/3C认证）目录内的消防设备，须使用通过认证的产品，经甲方确认后方可安装。乙方不得擅自更换品牌、规格、型号，否则甲方有权拒绝进场并要求无条件退货，由此产生的费用及工期延误由乙方承担。
3.签订合同时，乙方须提供相关主材样品及佐证材料供甲方确认封样；实际进场材料、设备与样品不一致的，乙方须无条件退换。
4.乙方须做到项目负责人全程现场管理，项目组人员持相应专业证书上岗作业。
第五条  安全文明施工
1.乙方对施工全过程的安全负全部责任，须严格落实安全防护、现场围挡、警示标识及车辆停放管理措施，接受甲方及有关部门的监督检查。
2.乙方须为其施工人员购买工伤保险、意外伤害险等相应保险；施工期间因工伤、致残、疾病、死亡等引发的一切责任及争议，均由乙方自行承担，与甲方无关。
3.乙方造成甲方或其他第三方设施、财物损坏的，须负责修复或按实际损失赔偿；施工垃圾须随工清理外运，竣工时施工场所须全面清扫保洁，相关费用已含在合同价款中。
第六条  验收
1.本工程实行三阶段验收：（1）材料进场验收，核查产品合格证、检测报告及认证证书；（2）隐蔽工程验收，须留存完整影像记录；（3）整体竣工验收，对各消防系统联动测试，响应率须达到100%。
2.工程具备验收条件后，由乙方向甲方提出书面验收申请。甲乙双方共同委托具有CMA资质的第三方检测机构进行检测，检测费用由乙方承担，已包含在合同价款中。
3.验收合格报告作为付款依据。验收不合格的，乙方须在甲方限定期限内无条件返工整改，直至合格，由此产生的费用及工期延误由乙方承担，返工不免除逾期违约责任。
第七条  质保期与售后服务
1.质保期自工程竣工验收合格之日起计算，为期 贰 年。
2.质保期内出现质量问题，乙方须在接到甲方通知后24小时内响应、48小时内到场修复；属材料、设备本身质量问题的，免费维修或更换，由此产生的全部费用由乙方承担。
3.质保期内乙方拒不履行或未在约定期限内履行维保义务的，甲方可自行或另行委托第三方维修，费用从尾款中扣除，不足部分有权向乙方追偿。
第八条  付款方式
1.本合同无履约保证金。
2.工程竣工验收合格后，甲方向乙方一次性支付合同价款的95%。验收合格后、一次性支付合同价款的95%，2年后付清剩余5%尾款（不计息）。
3.乙方申请付款前须提供合法有效的增值税发票及验收合格报告等资料。
第九条  转包与分包
乙方不得以任何方式将本项目转包或分包给第三方。一经发现，甲方有权立即解除合同，没收已完工程款并追究乙方违约责任及由此造成的全部损失。
第十条  违约责任
1.乙方随意、恶意报价，或投标（响应）文件与履约实际存在实质性不一致的，甲方有权按采购文件作无效标处理并追究相应责任。
2.乙方擅自改变采购文件及工程量清单内容的，无论评审时是否被察觉，实际施工均按采购文件及清单内容执行，结算时不作调整。
3.除本合同另有约定外，任何一方违约，须赔偿守约方因此遭受的实际损失，包括合理的维权费用。
第十一条  争议解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地 南通市经济技术开发区 管辖权的人民法院提起诉讼。
第十二条  其他
1.采购文件、乙方响应文件（含报价明细表、商务条款响应表、资格证明文件等）及本合同的补充协议（如有）均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。除双方书面协商一致外，本合同不得对采购文件作实质性修改。
2.本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规及采购文件执行。
3.本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字并加盖公章之日起生效，具有同等法律效力。


甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：
法定代表                                   法定代表
（或授权代表）签字：                       （或授权代表）签字：
日期：     年    月    日                  日期：     年    月    日

三、询价投标文件组成

（一）资格证明文件

（二）开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

	项目名称
	投标报价
	备注

	南通市小海小学消防水系统整改维修项目
	大写：                    
小写：（人民币）          
	服务要求：完全响应询价文件要求；
付款方式：完全响应询价文件要求的付款方式。



（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。
（2）响应报价应包括采购文件所确定的该项目的全部内容，应包括完成该项目全部服务人工费、材料、配件、机械费、管理费、措施费(不限于垃圾清理外运、垂直运输等)、交通费、食宿费、税金、利润等全部费用。


法定代表人或授权代表（签字/盖章）：


日期：2026 年   月   日


填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。


附：
报价明细表

项目名称： 南通市小海小学消防水系统整改维修项目   
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	全费用综合单价*（元）
	全费用综合合价（元）

	一、消防给水系统整改

	1
	更换液位传感器
	消火栓水池远程液位监测装置液位传感器故障，更换维修恢复
	组
	1
	
	

	2
	更换水箱进水控制阀
	高位消防水箱液位极低，更换控制阀，参数：DN100
	套
	1
	
	

	3
	设置自动补水阀
	消火栓水池自动补水装置损坏，需手动补水，更换自动补水阀，参数：DN100
	个
	1
	
	

	二、消火栓系统整改

	4
	消火栓控制柜维修
	消火栓泵无故障自动切换功能，维修恢复
	套
	1
	
	

	5
	2#消火栓主泵维修
	消火栓2#泵不增压、不出水，维修恢复，参数：30KW
	台
	1
	
	

	6
	双电源控制柜维修
	消火栓泵备电电源关闭，维修恢复
	套
	1
	
	

	7
	消火栓泵多线启泵功能
	敷设消火栓远程启泵控制管线，管线参数：NH-KVV-2*2.5
	米
	100
	
	

	三、自动喷水灭火系统整改

	8
	更换喷淋泵控制柜
	控制柜要求IP55型
	套
	1
	
	

	9
	喷淋主泵维修
	喷淋泵电机绕组烧毁，维修恢复，参数：30KW
	台
	2
	
	

	10
	湿式报警阀检修
	喷淋系统系统侧无压力，维修恢复
	项
	1
	
	

	11
	系统调试
	
	项
	1
	
	

	四、屋顶稳压系统整改

	12
	更换止回阀
	消火栓稳压泵出水止回阀阀体冻断裂，更换止回阀。参数：DN50
	组
	2
	
	

	13
	更换止回阀
	消防水箱出水管止回阀冻坏，更换止回阀。参数：DN50
	组
	1
	
	

	14
	更换喷淋稳压控制柜
	控制柜要求IP55型
	套
	1
	
	

	15
	更换喷淋稳压泵
	锈死不工作，更换稳压泵，参数：DN50
	台
	2
	
	

	16
	更换线路，穿管布设
	电气配管线路锈蚀严重，管线参数：NH-KVV-2*2.5
	米
	60
	
	

	17
	维修屋顶水箱箱门
	304不锈钢，参数：2000*600
	樘
	1
	
	

	五、电动车棚安全配套消防器材

	18
	火焰探测摄像头
	红外热成像+AI视频图像双重识别火焰/烟雾；有效探测距离≥30m（视场角≥90°）；报警响应时间≤30s；报警方式：本地声光报警+手机APP/平台推送；图像分辨率≥400万像素（1080P），支持夜视；防护等级 IP66（室外防水防尘）；DC12V 或 POE 供电，支持4G/WiFi/NVR接入，断网可本地存储。
	个
	2
	
	

	19
	锂电池灭火器
	容量3L；灭火剂为水基型（抗溶水成膜）或全氟己酮，专用于锂电池火灾扑救；适用E类带电设备火灾及可燃固体/液体火；灭火级别≥1A、55B、E类带电火；喷射时间≥15s，有效喷射距离≥2m；使用温度范围 -10℃～+55℃；氮气驱动，工作压力符合GB4351；须具 CCCF消防产品认证。
	具
	6
	
	

	20
	灭火器箱
	配套灭火器箱
	个
	3
	
	

	21
	绝缘火钩
	全长≥2.4m；杆体为高强度绝缘材料，耐压 ≥10kV，防潮防腐蚀；钩头镀锌钢，可用于破拆、勾拉隔离火源。
	把
	2
	
	

	合计（含税价）          元
	大写：
小写：



供应商：（盖章）
                      日  期：2026 年    月    日

（三）法定代表人身份证明

（采购人）：
我公司法定代表人参加贵单位组织的（采购项目名称)项目询价采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。
附：法定代表人情况：
姓名：               性别：              年龄：             职务：
身份证号码：
手机：                                   传真：
 
单位名称（公章）                          法定代表人（签字）
年   月   日                                年   月   日



法定代表人身份证扫描件（并加盖公章）


（四）授权委托书

（采购人）：
兹授权（被授权人的姓名）代表我公司参加项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
附：授权代表情况：
姓名：               性别：              年龄：             职务：
身份证号码：
手机：                                   传真：
 
单位名称（公章）                      法定代表人（签字/盖章）
年   月   日                                 年   月   日



授权代表身份证扫描件（并加盖公章）

（五）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（1）供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





承诺人名称（公章）：

                             日期：    年   月   日


（六）商务部分正负偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	询比文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	



注：
1.供应商提交的响应文件中与询价文件附件部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。完全响应可不填。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。


1

（七）技术部分正负偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	询比文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	



注：
1.供应商提交的响应文件中与询价文件附件部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。“★”部分需逐一填写，并提供相应证明材料，没有提供的为无效标，其它部分完全响应可不填。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。（本项目所有技术指标不允许负偏离；有负偏离的，做无效响应处理。）
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
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